广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购

招标文件

招   标  人：广东科学中心

招标代理单位：广东省政府采购中心

日      期： 2021年10月

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 本中心全面启用网上报名系统进行投标人登记，不设线下获取招标文件，请登录广东省政府采购中心网站，在供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行登记。

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 每个投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本中心将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认投标人是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各投标人缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由投标人自行负责。

- 如投标/报价投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望获取了招标文件而决定不参加本次投标/报价的投标人，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或异议，应按招标文件附件中的询问函和异议函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

目  录

第一卷	4

第一章   招标公告	5

第二章   投标人须知	7

第三章   评标办法（综合评估法）	28

第四章   合同条款及格式	36

第二卷	39

第五章   供货要求（用户需求书）	40

第三卷	58

第六章   投标文件格式	59

# 第一卷

# 第一章   招标公告

广东省政府采购中心（以下简称“招标代理机构”）受广东科学中心（以下简称“招标人”）的委托，对广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、招标项目编号：GPCGD21A163HG021F

二、招标项目名称：广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购项目

三、招标采购预算：201.4043万元

四、项目内容及需求：(招标项目技术要求)

1.项目内容：广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 项目

2.项目编号：GPCGD21A163HG021F

3.交货期限：详见用户需求书

4.交货地点：广州市番禺区科普路168号

五、投标人资格：

1. 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2. 本项目不接受联合体投标。

3. 已登记并获取本项目招标文件。

六、符合资格的投标人应当在2021年10月27日起至2021年11月3日期间到广东省政府采购中心登记并获取招标文件。（本项目仅接受网上登记，投标人网上报名须知：投标人可登陆我中心网站供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行投标人登记，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。投标人于招标项目公告规定的报名时间内在该系统内选择需要登记的项目公告，填写好报名表后即为登记成功。）

本项目采用资格后审方式。

七、投标截止时间：2021年11月16日9:30

八、投标文件递交地点：广州市越华路118号之一313室

九、开标时间：2021年11月16日9:30

十、开标地点：广州市越华路118号之一313室

招标人：广东科学中心

地  址：广州市番禺区科普路168号

联系人：林先生   联系电话： 020-39348136

招标代理机构：广东省政府采购中心

联系人：栾先生      联系电话：020-62791625

地址：广州市越华路118号之一810

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广东科学中心 地 址：广州市番禺区科普路168号 联系人：林先生 电话：020-39348136 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东省政府采购中心 地址：广州市越华路118号之一810 联系人：栾先生 电话：020-62791625 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见招标文件第五章供货要求（用户需求书）。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见招标文件第五章供货要求（用户需求书）。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章《用户需求书》。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：详见招标公告投标人资格要求。 （2）财务要求： / 。 （3）投标人业绩：详见招标公告投标人资格要求。 （4）信誉要求： / 。 （5）其他要求：详见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受。 □接受，应满足下列要求：/。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开。 □召开，召开时间： / 。 召开地点： / 。 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 。 |
|  |  | 形式： / 。 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / 。 |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许。 □允许，分包内容要求： / 。 分包金额要求： / 。 对分包人的资质要求： / 。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 需符合第三章评标办法前附表第2.1.1、2.1.2及2.1.3条要求 。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | /。 |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许。 ■允许，偏差范围：见《商务和技术偏差表》。 最高项数：见《商务和技术偏差表》。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / 。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 疑问提交时间：投标文件递交截止时间18天前。 联系人：余先生 电话：020-62791628；传真：020-62791628；邮箱：gpcgdzgke@gd.gov.cn (推荐使用） 地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：在递交投标文件截止时间15日前。 发出形式：在递交投标文件截止时间15天前；在中国政府采购网、广东省政府采购中心网站发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在中国政府采购网、广东省政府采购中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在递交投标文件截止时间15天前；在中国政府采购网、广东省政府采购中心网站发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在中国政府采购网、广东省政府采购中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。 |
| 3.1.1 | 投标文件应包括下列内容 | （1）投标函； （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书； （3）投标保证金； （4）商务和技术偏差表； （5）分项报价表； （6）资格审查资料； （7）供货业绩情况表； （8）投标人社会信用及信誉证明材料； （9）投标设备技术性能指标的详细描述； （10）技术支持资料； （11）技术服务和质保期服务计划； （12）投标人须知前附表规定的其他资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / 。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无。 ■有，最高投标限价：人民币201.4043万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、投标总价超过总价最高投标限价的投标文件将被否决其投标。 2、投标价不是固定价的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。 3、本项目已包含总承包服务费，由中标人向总承包人支付。 4、以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日计起90 日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求， 1、投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。 2、投标（报价）保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。保证金的到账（保函提交）截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。 3、投标保证金必须从投标人的基本账户汇入指定账户,否则视为无效投标保证金，其递交的投标文件一律视作无效投标文件。 交纳办法如下： （1）采用非保函方式提交保证金的 采用银行转账方式的保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴；不接受银行柜台缴纳现金方式。保证金缴纳账户 ：供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写招标项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。 递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。不按以下规程提交保证金的，我中心对保证金不能在投标（响应）截止时间前到帐不负责任： 1) 银行转账方式提交的：各供应商在投标截止前自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金。 2）支票方式提交的：在报价截止前3个工作日向广东省政府采购中心财务部（广东省政府采购中心8楼807房，电话020-62791839）提交支票，提交时请一并提供所投招标项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳投标保证金账户，支票付款有效期至报价截止日。 3）汇票、本票方式提交的：在报价截止前五个工作日向广东省政府采购中心财务部（广东省政府采购中心8楼807房，电话020-62791839）提交汇票、本票，提交时请一并提供所投招标项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳保证金账户。汇票、本票有记载付款日期的，付款日期应当在报价截止前3个工作日。 （2）采用保函方式提交保证金的 1）采用银行保函提交的： - 采用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式； - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函； - 有效期超过投标有效期30天。 2） 采用政府采购投标（报价）担保函提交的： - 采用招标代理机构接受的格式； - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函； - 有效期超过投标（报价）有效期30天。 4、未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还。 5、中标供应商的投标保证金,在中标供应商与招标人签订采购合同后5个工作日内原额退还。 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消中标资格，没收其投标担保金。 2、投标保证金的金额：31021元人民币。 □不要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 除3.4.4款情形外，其他投标保证金不予退还的情形包括： （1）中标人未能在规定期限内签署合同协议； （2）投标人采用不正当的手段骗取中标经查实； （3）法律、行政法规规定不予退还或可以不退还投标保证金的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许。 □允许。 |
| 3.7.3（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：七份副本 是否要求提交电子版文件：提交PDF格式电子文档一份（与投标文件正本相同，未经压缩及加密），使用光盘或U盘。 其他要求：/ |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 项目名称、投标单位、投标时间、技术或商务文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2021 年 11 月 16 日 9 时 30 分（北京时间）。 （详见广东省政府采购中心网站信息） |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 广州市越华路118号之一313室 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否。 □是，退还时间：/。 |
| 5.1（B） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：广州市越华路118号之一 313室。 |
| 5.2（4）（B） | 开标程序 | 开标顺序：按投标报名顺序，逐一公布 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国政府采购网（http:// ccgp.gov.cn）、广东省政府采购中心网站(http://gpcgd.gd.gov.cn) 公示期限： 3 日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是。 ■否。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求 ■不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ■否 □是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案后，重新组织招标。 |
| 10.2 | 投标文件修改 | 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。 |
| 10.3 | 其他 | 招标公告、招标文件、答疑纪要等招标资料全部发布在广东省政府采购中心网站，由投标人自行下载查阅。 |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人委托中标人向招标代理机构支付交易服务费，（投标）总报价中须包含交易服务费。依照下表的收费标准，以项目中标金额为基数计算服务费。

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |

注：交易服务费收费按差额定率累进法计算。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（12）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的，本项目不适用）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：         年         月         日         时         分

| 序号 | 投标人名称 | 投标函 | 保证金 （元） | 投标报价（元） | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |

招标人代表：               记录人：              监督人：

年       月       日

# 第三章   评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以商务得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 投标函有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书。 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 投标函符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  |  | 备选投标方案 | ∕。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 符合本项目招标公告规定 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 财务要求 | ∕。 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 信誉要求 | ∕。 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 投标人不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形（按《投标人声明》评审）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标 人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  |  | 商务和技术性能指标 | 招标文件第六章《商务和技术偏差表》中所列的偏差满足招标人需求。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 25 分 技术部分： 45 分 投标报价： 30 分 其他评分因素： / 分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 在位于[招标采购预算×85%，招标采购预算]区间的评标价中，如符合区间的评标价不少于5个则去一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值作为评标基准价；不足5个，则区间内所有报价的算术平均值为评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  | 商务评分标准（25分） | 同类项目业绩 (3.0分) | 每提供一个2018年以来的配电设施运维系统集成项目经验得1分，最高得3分。提供合同关键页和验收报告复印件，否则不得分。关键页指：合同项目名称、合同金额、签订合同双方的落款盖章和合同期限的页面。 |
|  |  |  | 投标人资质 (5.0分) | 投标人具有以下证书： 1、质量管理体系认证证书，得1分； 2、信息安全管理体系认证证书，得1分；3、环境管理体系认证证书，得1分；4、职业健康安全管理体系认证证书，得1分。（提供证书复印件，加盖投标人公章。并须同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。） 2、国家高新技术企业证书，得1分；提供证书复印件 |
|  |  |  | 投标人资质证书 (4.0分) | 1、具有信息系统建设和服务能力认证证书得2分； 2、具有CNAS资质的能效与电气安全实验室，得2分。 （提供有效的证明文件复印件） |
|  |  |  | 投标人信誉证明文件 (1.0分) | 投标人2020年度纳税信用等级，符合下列情况之一的得1分：评定为A级；新设立企业取得M级的；经营的年限未达3年导致未能评定为A级；根据相关规定不需要进行纳税信用等级评定的非企业组织。 评定为B级的得0.5分，非新设立企业取得M级的得1分；C级的0.25分，D级或未提供资料的不得分。 需提供证书复印件或税务系统査询截图作为证明资料。 属于不需要进行纳税信用等级评定的非企业组织，提供相关政策规定及证明文件。 注：“新设立企业”指从首次在税务机关办理涉税事宜之日起时间不满一个评价年度的企业。评价年度是指公历年度，即 1月 1 日至 12 月 31 日。 |
|  |  |  | 项目经理资质 (4.0分) | 1、具有PMP项目经理证书（提供证书复印件并加盖投标人公章），得0.8 分； 2、具有信息系统项目管理师证书（提供证书复印件并加盖投标人公章），得0.8分； 3、具有物联网应用工程高级职称证书（提供证书复印件并加盖投标人公章），得0.8分； 4、具有本科或以上学历（提供证书复印件并加盖投标人公章），得0.8分； 5、有5年或以上工作经验（提供工作履历表并加盖投标人公章），得0.8分； 本项最高得4分。 注：须同时提供2021年1月以来连续3个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件（如因新设立企业不足3个月，则提供自公司成立以来投标人为其缴纳的社保的证明材料复印件。） |
|  |  |  | 项目团队成员资质 (8.0分) | 投标人拟投入的技术团队成员（项目经理除外，一人持多证不能重复得分）： 1. 控制工程专业，中级或以上职称，得1分； 2.电子信息科学与技术专业，中级或以上职称，得1分； 3.电气自动化专业，中级或以上职称，得1分； 4. 具有信息系统集成项目管理工程师中级或以上职称证书，得1分； 5. 具有中级或以上软件设计师资格证，得1分； 6. 具有注册信息安全专业人员，得1分； 7. 具有高级系统架构师资格证书，得1分； 8. 具有中级或中级以上网络工程师资格证书，得1分。 须同时提供证明材料：上述相关人员证书复印件及提供2021年1月以来连续3个月投标人为其缴纳的社保证明材料 复印件（如因新设立企业不足3个月，则提供自公司成立以来投标人为其缴纳的社保的证明材料复印件。 |
| 2.2.4（2） |  | 技术评分标准（45分） | 重要技术参 数的响应情 况 (24. 0分) | 对招标文件用户需求书中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（ 共 24项）： 完全满足或优于需求，得24分； 有1项条款为负偏离的扣1分，扣完即止。 未按要求提供相关证明文件的，视同负偏离。 |
|  |  |  | 一般技术参数响应情况 (8.0分) | 对招标文件用户需求书中标注“◆”号的一般技术参数的响应情况进行评审 （共 16项）： 完全满足或优于需求，得8分； 有1项条款为负偏离的，扣0.5分，扣完为止； 未按要求提供相关证明文件的，视同负偏离。 |
|  |  |  | 项目组织实施方案 (3.0分) | 根据“项目实施要求”，投标人所提供的项目实施方案进行评审： 1.提供的项目实施方案详细，流程清晰合理，方案针对性、可行性强，完全满足且优于需求的，得3分； 2.提供的项目实施方案较详细，流程较清晰合理，基本符合本项目要求，方案针对性、可行性较强，完全满足需求的，得2分； 3.提供的项目实施方案粗略，流程不清晰不合理，未按本项目要求拟写，方案针对性、可行性弱，不完全 满足需求的，得1分； 4.不提供方案资料，得0分 |
|  |  |  | 配电设施运维系统深化设计方案 (5. 0分) | 根据招标文件提供的平面布置图、配电设施运维系统建设的标准要求及广东科学中心的特点进行设计，根据提供设计的图纸资料、设计理念进行评审： - 方案完整详细，设计理念清晰、可行性强，设计效果好，完全符合或优于配电设施运维系统要求，得5分； - 方案较详细，设计理念一般，设计效果一般，基本符合配电设施运维系统要求，得3分； - 方案不太详细，设计思路模糊，不符合配电设施运维系统要求，得1分； - 不提供方案资料，得0分 |
|  |  |  | 售后服务与技术培训方案 (5.0 分) | 根据“售后服务及质量保证要求”和“培训要求”，投标人的售后服务与技术培训方案（包括故障处理、培训计划、质保期、维修响应时间、服务方式、其他服务承诺等）进行综合评价： - 方案完整、可行性强，契合学校实际，故障处理响应时间快的，完全满足且优于需求的，得5分； - 方案基本完整、可行性一般，故障处理响应时间较快的，完全满足需求的，得3分； - 方案不太详细、可行性较差，故障处理响应时间慢的，不完全满足需求的得1分； - 不提供方案资料，得0分。 |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价得分 | 当评标价等于评标基准价时的价格评分为30分，评标价每高于评标基准价1%，扣1分，每低于评标基准价1%，扣0.5分，扣至0分为止，中间采用插值法计算，得分精确到小数点后两位。 |
| 2.2.4（4） |  | 其他因素评分标准 |  | 本项目不适用。 |
| 3.2.1(4) |  | 计算得分D |  | 本项目不适用。 |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 |  | 投标人得分= A+B+C。 注：商务部分(A)、技术部分(B)、投标报价(C)、得分为各评委对应评分，汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。初步评审包括形式评审、资格评审及响应性评审三部分。评标委员会首先按本章第2.1.1项形式评审标准对投标人进行初步评审中的形式评审，通过形式评审的投标人方可进入资格评审；然后按本章第2.1.2项资格评审标准对投标人进行资格评审，通过资格评审的投标人方可进入响应性评审；按本章第2.1.3项响应性评审标准对投标人进行响应性评审，通过响应性评审的投标人方可进入详细评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章   合同条款及格式

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国招标投标法》、《民法典合同编》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

4.      对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.      对于因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第二卷

# 第五章   供货要求（用户需求书）

说明：

1.供应商必须对所有采购内容或服务进行整体响应，任何只对部分内容进行响应都被视为无效投标。

2.招标文件中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，则响应文件将被认定为无效。

3.用户需求书中凡标有“▲”及“◆”的参数不满足将导致扣分。

### （一）项目概况及采购项目内容

广东科学中心高低压变配电设备于2008年建成投入使用的，由于项目设备运行时间久，部分仪表已经老化故障，基础功能已经丧失，缺少集中系统监控；2#、3#、4#变电所有源滤波柜已经运行超过十三年，有源滤波柜主控元件老化严重，基础功能已经丧失。为确保项目基础设施运行安全性，能源精准化管理，改善配电系统电能质量，提升能源利用率，提升项目管理水平，提高管理效率。本次改造实现1#低压和高压配电房/发电机房共344台仪表、2#低压和高压配电房 123台、3#低压和高压配电房 98台、5#、6#、15#、16#箱变74台仪表，合计639台仪表的功能修复与更换。对现场原有电力监控设备进行修复并升级；新增环境监测系统、报警视频联动等功能；对广东科学中心1#、2#、3#变电所的7台有源滤波柜进行整体拆除更换，原滤波柜的进、出电源线线缆及槽盒均不改变，改造范围包含原滤波柜、线缆及槽盒的保护性拆除和恢复安装。

### （二）建设目标

本项目拟对广东省科学中心3个低压配电房(1#、2#、3#) 、4个高压配电间和4个箱式变电所内变配电设备运行状态及运行参数实现智能监管，现有的学术中心设施运维系统通过数据接口纳入新建的配电设施运维系统，实现界面的统一融合；对2#、3#、4#变电所的7台有源滤波柜进行升级改造。通过改造实现重点设备房及重点设备空间环境的实时监测、电能质量的改善，实现整个园区集中监管：实时监控，提供监控界面、统计报表、异常报警等功能，实现对变配电所的信息化及无人值守。

### （三）项目需求

1、★实现1#低压和高压配电房/发电机房 共344台仪表、2#低压和高压配电房 123台、3#低压和高压配电房 98台、5#、6#、15#、16#箱变74台仪表，合计639台仪表的功能修复与更换。其中410台仪表需要更换，更换后的仪表应满足现场柜体面板开孔安装的要求，为保障现场配电柜外观整齐美观，在修复过程中不能损伤现场配电柜面板，选用的仪表的开孔尺寸应与原来一致，安装后不能出现明显的外形不符、不能有明显的缝隙、不得使用其他无关东西进行遮挡/填充，更换后要求保证柜体面板后的接线整齐、美观，不得拆/换现有柜门；其中有229台仪表需要进行电度精度检验/校正、缺陷功能修复、外观缺陷修复，修复完成后须出具原厂或者第三方仪器仪表检测机构的检验合格报告，作为验收资料的一部分一并移交。投标时提供相关承诺。

2、▲完成整个系统功能搭建，建立分层分布式的体系架构，搭建系统主站层、网络通讯层、现场测控层，对各个层级硬件产品进行维修或升级，恢复网络通讯结构。

3、★新建的配电设施运维系统范围包含3个低压配电房(1#、2#、3#) 、4个高压配电间和4个箱式变电所，同时需要将现有的学术中心设施运维系统通过数据接口将数据传输至新建的配电设施运维系统。

4、▲新增9个配电房空间环境实时监测，新增16个进线柜柜内温度实时监测，实现32个电容补偿柜柜内温度实时监测，并实现与各个配电设备运行平台实行平台打通。

5、★为了保障中心不受项目施工的影响，现场作业需要闭馆后或者听从现场管理人员安排方可开展。投标时提供相关承诺。

6、★根据项目的实际情况，对广东科学中心1#、2#、3#变电所的7台有源滤波柜进行整体拆除更换，原滤波柜的进、出电源线线缆及槽盒均不改变，改造范围包含原滤波柜、线缆及槽盒的保护性拆除和恢复安装。

### （四）采购需求清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东科学中心电力设备改造项目货物（服务）采购 | 1批 | 201.4043 |

### （五）技术参数及具体配置要求：

| 序号 | 类别 | 名称 | 技术规格、参数及具体配置要求 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主站系统硬件 | 高性能计算集群 | 处理器：至强E3 v6，内存16GB，硬盘4TB*2(部署RAID1)，塔式 、含正版专业版Windows Server操作系统及正版数据库软件（授权对象为采购方，永久授权）；含设备及软件安装部署。 （该设备需含原厂质保三年服务） | 台 | 1 | 安装位置：电力监控值班室 |
| 2 |  | 网络交换机 | - 背板带宽：32Gbps； - 包转发率：11.9Mpps； - 传输速率：10/100/1000Mbps； - 端口参数：8个10/100/1000Mpps全双工/半双工自适应端口； - MAC地址表：4K； - 安装方式：现场控制柜内安装 - 工作温度：0~40℃； - 工作湿度：5%~95% ； 支持基于端口的VLAN，支持端口限速和流限速、QOS支持端口限速和流限速等 | 台 | 1 | 用于系统内网和外部互联网连接 |
| 3 |  | 报警装置 | 6W有源吸顶喇叭（含天花开孔安装） | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 光纤收发器 | - 标准协议：符号IEEE802.3、IEEE802.3u； - 光纤接口：1光1电/SC； - 电接口模式：自协商（半/全双工10/100/100Mbps）； - 传输距离：≤20km； - 转发方式：存储转发； - 传输波长：TX：1310nm,RX:1550nm(或TX:1550nm,1310nm); - 工作温度：-10-+55℃； - 存储温度：-25-+65℃； 备注：收发各2台 | 台 | 4 |  |
| 5 |  | 不间断电源UPS | 2KVA带智能电源管理 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 打印机 | A4黑白激光，不少于20页/分钟，网络wifi打印 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 4*55寸拼接屏 | 4块55寸4K高清金属框IPS拼接屏，图像环传传技术，含拼接及图像处理设备及软件（可实现1分N或N合1显示）。 配套拼接屏安装辅材，HDMI,DP,DVI,VGA接口。 拼接缝1.7mm，包含支吊架，以及安装服务。 | 套 | 1 | 值班室挂墙 |
| 8 |  | 拼接屏图像终端NUC | 视频图像终端，含终端数据可视化软件。 I5-1135G7 16G3200内存 660P512G固态硬盘。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 系统软件 | 配电设施运维系统软件 | 提供永久授权版本配电设施运维系统软件（含PC、移动端APP），部署在本地；需兼容采购方现有系统数据（能效管控系统软件V1.0）；数据本地化存储。 系统配置标准的数据接口，可以将各种现场现有智能化子系统、机电设施通过标准数据接口接入该系统。 本地系统服务器可以对外提供modbus-tcp与第三方系统进行数据对接，可以接收或者分发相关数据。提供云端webserver、H5调用、标准API数据接口调用。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 通讯装置 | 数据栈 | - 实现数据、状态信息、控制指令上传下达的就地通讯处理单元。 - RS485/422接口：2个，所有通讯通道均应具备光电隔离功能，接口端子均采用压接段子，每个串口均具有独立的接地端子； - TD-LTE 4G接口：1个； - 无线WiFi网络接口：1个； - 电气以太网接口：2个100M； - 安装方式：集成机柜内安装； - MTBF（平均故障间隔时间）：不小于60000h。 - 具备通讯接口连接电力能效管控系统软件 | 套 | 22 |  |
| 11 |  | 机柜 | - 壁挂式机柜； - 材质：优质冷轧钢板； - 承重：200KG； - 厚度：立柱2.0mm 框架1.2mm； - 表面处理：方孔条镀锌；其他脱脂、磷化、静电喷塑； - 防护等级：IP20； - 包含：顶部散热风扇*1，托盘*1，侧门*2，前玻璃门*1，内支架*4，背安装支架*1，6位10A机柜专用电源插排*1，内置接线端子，开关电源*1 | 套 | 22 |  |
| 12 |  | 网络交换机 | - 背板带宽：16Gbps； - 包转发率：11.9Mpps； - 传输速率：10/100/1000Mbps； - 端口参数：8个10/100/1000Mpps全双工/半双工自适应端口； - MAC地址表：4K； - 安装方式：集成机柜安装 - 工作温度：0~40℃； - 工作湿度：5%~95% ； | 套 | 22 |  |
| 13 |  | 光纤收发器 | - 标准协议：符号IEEE802.3、IEEE802.3u； - 光纤接口：1光1电/SC； - 电接口模式：自协商（半/全双工10/100/100Mbps）； - 传输距离：≤20km； - 转发方式：存储转发； - 传输波长：TX：1310nm,RX:1550nm(或TX:1550nm,1310nm); - 工作温度：-10-+55℃； - 存储温度：-25-+65℃； 备注：收发各22台 | 台 | 44 |  |
| 14 | 监测传感器 | 智能配电仪表 | - 设备开孔尺寸应与现场开孔尺寸保持一致； - 全电量参数测量：I，U，P，Q，S，PF，F，KWH（含正反向），KVARH（含正反向）等； - 8DI、4DO、2路模拟量输入； - 1-31次电压/电流谐波、电压/电流的分项以及总谐波畸变率； - 电压/电流不平衡度； - 可编程逻辑输出、SOE事件记录； - 1路RS485通信，支持modbus-RTU、PROFIBUS； - 128*64点阵LCD液晶显示。 | 台 | 410 | 现场故障仪表更换 |
| 15 |  | 温湿度传感器 | - 监测参数：温度及湿度； - 温度精度≤：±0.3℃；湿度精度≤：±2%RH； - 温度量程：-40-+85℃；湿度量程：0-100%RH； - 具备温度、湿度过阀值报警； - 具备对自身工作状态、报警状态监测，以及具备相应的功能状态指示灯，提醒设备管理人员对设备进行维护； - 空中通讯速率≥9.6kbps； - 采用无线通讯，无线通信频道大于16个，空旷条件下，有效传输距离大于100m； - 安装方式：壁挂安装方式。 - 含无线转485接收器 | 台 | 9 | 配电房 |
| 16 |  | 温度传感器 | - 工作电源：额定电压：3.6V；额定容量：10800mAh； - 量程范围：-10～+125℃；介质温度：-10～+85℃； - 测量精度：±0.5℃(-10℃～+55℃)； - 温度采样频率：默认最低5秒（自适应根据电流大小调节） - 无线频率：470MHz - 发射功率：50mW - 无线传输距离：空旷条件下，有效传输大于100m - 工作环境：<95%;工作温度：-25～+55℃； - 安装方式：壁挂安装方式 - 含无线转485接收器 | 台 | 48 | 进线柜及电容补偿柜 |
| 17 |  | 网络摄像头 | 800万4K高清星光室内外监控摄像机红外夜视； 12V直流供电，； 含class10高速 256G 存储卡； 采用高效红外灯,使用寿命长； 支持smartIR，防止夜间红外过曝； ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 支持日夜两套参数独立配置； 支持3D数字降噪,支持数字宽动态； 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等； 焦距2.8mm/4mm； | 台 | 18 |  |
| 18 | 有源滤波柜 | 100A有源滤波柜 | - 可同时滤除2次到60次谐波 - 工作线电压：AC380V-40%~+20%（228V~456V） - 工作频率：50/60Hz（45Hz~62.5Hz） - 相线额定补偿电流：根据型号100A/125A/150A - 电网结构：三相三线/三相四线 - 并联台数：不限 - 整机效率：>98%（满载） - 平均无故障时间：10万小时 - 开关频率：20kHz(高效IGBT) | 台 | 3 | 设备安装位置: 2#变压器低压配电房、8#变压器低压配电房、9#变压器低压配电房 |
| 19 |  | 125A有源滤波柜 |  | 台 | 2 | 设备安装位置: 3#变压器低压配电房、4#变压器低压配电房 |
| 20 |  | 150A有源滤波柜 |  | 台 | 2 | 设备安装位置: 7#变压器低压配电房、10#变压器低压配电房 |
| 21 | 安装配套材料 | 2芯屏蔽双绞通讯线 | RVVP-2x1.0mm² | 米 | 1600 |  |
| 22 |  | 4芯屏蔽双绞通讯线 | RVVP-4x1.0mm² | 米 | 400 |  |
| 23 |  | 以太网用网络电缆 | STP超六类网线 | 米 | 300 |  |
| 24 |  | 通信光缆 | 6芯光纤 | 米 | 1500 |  |
| 25 |  | 施工管材、辅料 | 联塑PVC DN20/25管，波纹管，接头、扎带、胶水等一切用于本项目设备安装调试的配套材料。 | 批 | 1 |  |
| 26 | 伴随服务 | 项目现场通讯线路检测 | 现有通讯线路检测及通讯调试（含一切工具及相关配件） | 项 | 1 |  |
| 27 |  | 现场故障仪表更换安装 | 故障仪表拆除及安装及新仪表安装（含一切配件） | 台 | 410 |  |
| 28 |  | 线缆及配管敷设 | 根据深化设计图布线、施工、施工人工、线管、线览敷设 | 项 | 1 |  |
| 29 |  | 通讯机柜 | 通讯管理机、机柜、光纤收发器安装（含一切配件） | 台 | 22 |  |
| 30 |  | 环境传感器调试安装 | 环境温湿度、柜内温度传感器安装（含一切配件） | 台 | 57 |  |
| 31 |  | 摄像头安装 | 网络摄像头安装（含一切配件） | 台 | 18 |  |
| 32 |  | 有源滤波柜安装 | 有源滤波柜安装（含一切配件，进出线须按原设计施工） | 项 | 1 |  |
| 33 | 技术服务 | 智能配电仪表调试 | 现场全部仪表调试及数据接入服务 | 台 | 639 |  |
| 34 |  | 环境传感器调试 | 环境温湿度、柜内温度传感器调试及数据接入服务 | 台 | 57 |  |
| 35 |  | 摄像头调试 | 监控摄像头调试及视频数据接入服务，异常报警短视频推送 | 台 | 18 |  |
| 36 |  | 系统调试 | 操作系统环境的搭建；PC/APP端软件的部署/配置、点位数据、现场信息等内容录入；综合监控界面开发/制作；基础报表制作；基于现场原因导致的点位数据信息的调整、改动等。 通讯装置至至系统主站光纤网络调试；仪表/传感器与通讯装置通讯调试；仪表/传感器通讯线校对、问题故障排除、通讯测试；仪表/传感器参数设置；数据核对 | 套 | 1 | 全部配电房 |
| 37 |  | 指定原有仪表校准 | 现有229套仪表计量精度校核及维修（含原厂或者第三方仪器仪表检测机构的检验合格报告）。 | 套 | 229 | 现场现有仪表 |
| 38 |  | 手机APP系统调试 | 配合采购方提供50台以内手机（含安卓及IOS）的专用APP安装调试；实现数据实时在线、告警提醒、能源管理，项目分级管理。（提供APP安装程序及持续免费升级服务） | 项 | 1 |  |
| 39 |  | 设备资料档案及技术培训 | 根据现场提供深化设计图；安装调试完毕后提供项目竣工图纸。提供不少于48课时的专业培训（采购方地址），并出具培训证明报告。 | 次 | 1 |  |
| 40 |  | 质保服务 | 提供1年质保服务，7x24x365服务，报修响应时间少于1小时，接报后专业工程师到达现场并处理时间少于2小时，需更换配件的故障解决时间小于24小时。并提供常用备件存放在采购方地址 （投标书需明确备件清单及备件数量）。 | 年 | 1 |  |

### （六）配电设施运维系统设备功能需求

6.1 软件模块需求

须包括但不限于以下功能模块：

（1）▲本地显示及大屏可视化显示界面

（2）★APP移动终端管理平台（支持安卓、IOS系统）

（3）▲设备管理及实时监测

（4）◆一键巡检功能

（5）◆项目告警管理

（6）◆设备能源管理

（7）◆项目运营分析

6.2 平台功能需求

（1）▲监控画面

系统日常运营监控画面提供日常值班人员的快捷操作方式，通过地图导航图、能耗趋势图等整体反映供配电系统、中央空调系统、动力设备等系统运行状态，并能通过图形上面的图标导航查看各个项目设备实时能耗数据或设备状态，方便快速了解所有项目设施运行的整体状况，并综合下述功能：

1）从多各位维度综合反映项目设备运行综合态势、环境态势、告警态势、能耗态势、异常操作等；

2）设施完整性统计、设施维修统计、设施故障统计等；

3）对设备的能耗进行各种统计分析对比、设施能效分析；

4）项目实时监测，包括温度、湿度等、超标报警等；

5）项目运维质量排名、重要设备运行态势等；

6）中央空调系统主要设备运行情况、工艺运行参数、运行能耗等；

7）输出各种综合数据报表（年、月、日、时）；

8）重点设备的重点参数在首页实时更新显示，刷新时间可以设定，数据采集保存时间可根据需求设定。

（2）▲实时监测

支持PC、APP端数据运行实时监测，实时采集并展现整个配电系统及重点设备房环境的运行状态，实时参数，包括各个配电回路实时或历史用电数据（U、I、P、Q、S、f、cosφ、kWh、kVarh）以及设备启停、回路开关的状态数据，重点设备房环境状态，重点设备柜内温度监测等。

通过系统对设备和设备环境进行自动化日常巡检，让系统自动巡检及诊断设备的运行状态、设备参数、能耗、设备环境参数。对于设备的异常状态应用多种方式进行报警信息推送。免去让巡检人员对各机电设施和重点设施每日多次进行逐个巡视的过程，在大大降低巡检人员工作强度的同时，提升工作效率。

通过系统对设备的高效快速的自动化巡检，将机电设施参数的实时数据回传，在节约大量人力的同时，可以实现故障的及时发现，快速定位。

（3）▲能耗数据分析管理

根据总能耗和各主要分项能耗进行分类统计，如各个配电的进线回路总的用电、中央空调主要设备的能耗、动力能耗等；统计数据采用报表、柱状图形式呈现；可以导出成EXCEL表格。

根据设施的负载能耗状况及统计分析，建立能耗指标和建筑总能耗指标(均折算为标准煤量)，如总用电量、单位建筑面积用电量。各类能耗指标以柱状图、线图等形式呈现。

可生成各数据的逐时原始数据列表，同时可统计生成逐日、逐周、逐月、逐年能耗值（列表和线图）；可以标准和设定文件格式随时召唤打印各逐时原始话剧列表和分时数据统计报表，也可打印告警等事件记录。

（4）▲能源管理

实时显示、统计各回路每日、每月、每年能耗总值；要求整点记录设备运行状态及运行参数，实现自动记录功能；支持能源管理的同比环比功能，具备能耗分设备统计报告，平台具备记录重点设备运行的低能效事件。

（5）▲图示分析

平台具备图示分析功能，通过曲线监视系统运行参数的变化趋势，分析用电、设备运行情况。

（6）▲事件告警及视频联动

告警推送；告警要求分分级，告警可支持分级推送；支持PC端及APP端告警推送；具备简单的故障告警流程闭环功能。手机APP具体实时告警接收功能，PC端具备告警统计分析功能。

★系统可以提供短视频报警推送，当设备发生报警时，可以将相关区域的摄像头的短视频（报警发生的前5秒，报警发生后的后10秒，时间可调）作为事件告警信息的组成部分，进行定向推送。

（7）◆安全性管理

系统软件设置支持多种权限分区和密级设置，为系统管理员、工程师、一般值班操作人员等提供分级密码，并对所有操作自动进行带时标事件记录，可建立良好的反事故措施。

（8）★APP辅助功能

系统须提供相应的在APP作为日常使用的辅助工具，通过手机APP实现远程监测、数据查询、无纸化办公、信息推送等功能。

6.3系统功能特征要求

（1）▲系统须是一个完全开放性的系统，要求采用分层面向用户的开放式、标准化、模块化结构的软件，通过开放的数据接口标准与各个子系统进行通讯，以使各个子系统之间具备“可互操作性”，便于系统功能的扩充和更新，同时具有较强的容错能力及较短的响应时间。

（2）◆设施管理平台宜采用的软件互联通信协议应是国际标准接口协议（包括不限于OPC、BACnet、TCP/IP、SQL、API、ODBC、CORBA、Modbus等）

（3）系统须采用 “浏览器-服务器模式”系统架构。便于多用户浏览和远程监控。

（4）系统具有能够同时监视多个项目实时的关键运行参数，实时动态显示所集成的各子系统经选择的设备工作状态、报警状态和运行参数，显示及设定各种参数值；便于后期项目做平台功能延伸。

（5）系统可自动记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号，记录累计运行时间及其他历史数据，并进行综合处理，提供设备管理所需的各种数据，包括不限于各个子系统运行记录、诊断报告、维护管理报告、能源管理报告、设备状态和报警记录等。并根据分日期、系统、项目等生成数据分析报表。

（6）◆系统能够对综合信息集成系统的信息进行自动分析，结合历史数据对一些事件的运行趋势进行分析和预测，提出对设备进行主动维护，并对可能出现故障的设备进行预报警和提前故障判断，提出预测信息。

（7）在对外网络正常的情况下，可以通过本地监控界面以及APP实时查看现场设备运行状态、报警信息、报表导出等功能，并且具备internet连接功能的电脑，通过相关网页地址、安全账号、授权密码等实现系统登陆，实现远程浏览运行状态、报警信息、报表导出等功能，其登陆过程是经过系统安全机制审核与保障的。在对外网络有限制的情况下，现场本地监控系统必须是可以正常运行的。

6.4配电设施运维系统主要设备参数要求

（1）应用于高压10kV回路智能电力仪表，低压400V进线、电容回路、母联回路、低压回路智能电力仪表，参数要求如下：

1）★设备开孔尺寸应与现场开孔尺寸保持一致；

2）◆全电量参数测量：I，U，P，Q，S，PF，F，KWH（含正反向），KVARH（含正反向）等；

3）★8DI、4DO、2路模拟量输入；

4）★1-31次电压/电流谐波、电压/电流的分项以及总谐波畸变率；

5）★电压/电流不平衡度；

6）◆可编程逻辑输出、SOE事件记录；

7）◆1路RS485通信，支持modbus-RTU、PROFIBUS（选配）；

8）128*64点阵LCD液晶显示。

（2）▲应用于各重点设备温湿度传感器，功能及参数要求如下：

1）监测参数：温度及湿度；

2）温度精度≤：±0.3℃；湿度精度≤：±2%RH；

3）温度量程：-40-+85℃；湿度量程：0-100%RH；

4）具备温度、湿度过阀值报警；

5）具备对自身工作状态、报警状态监测，以及具备相应的功能状态指示灯，提醒设备管理人员对设备进行维护；

6）空中通讯速率≥9.6kbps；

7）采用无线通讯，无线通信频道大于16个，空旷条件下，有效传输距离大于100m；

8）安装方式：壁挂安装方式。

（3）▲通讯装置，功能及参数要求如下：

1）实现数据、状态信息、控制指令上传下达的就地通讯处理单元。

2）RS485/422接口：2个，所有通讯通道均应具备光电隔离功能，接口端子均采用压接段子，每个串口均具有独立的接地端子；

3）TD-LTE4G接口：1个；

4）无线WiFi网络接口：1个；

5）电气以太网接口：1~2个100M；

6）安装方式：挂墙或集成机柜内安装；

7）MTBF（平均故障间隔时间）：不小于60000h。

（4）▲网络摄像头，功能及参数要求如下：

1）最高分辨率可达4K；

2）码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；

3）支持256GTF卡本地存储；

4）采用高效红外灯,使用寿命长；

5）支持smartIR，防止夜间红外过曝；

6）ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

7）支持日夜两套参数独立配置；

8）支持3D数字降噪,支持数字宽动态；

9）支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；

10）功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等；

11）支持多种智能报警功能；

12）支持直接与云端系统对接；

6.4有源滤波柜主要设备参数要求

（1）主要技术要求

1）工作线电压：AC380V-40%~+20%（228V~456V）

2）工作频率：50/60Hz（45Hz~62.5Hz）

3）相线额定补偿电流：100A、125A、150A

4）中性线补偿电流：300A、375A、450A

5）电网结构：三相三线/三相四线，硬件兼容设计，可通过软件更改

6）并联台数：不限

7）▲整机效率：>98%（满载）

8）平均无故障时间：10万小时

9）◆开关频率：20kHz(平均)

10）CT范围：0～30000/5

11）◆功率损耗：≤2KW

（2）主要功能要求

1）★功能：补偿谐波、无功、不平衡。

2）★控制算法：快速FFT、智能FFT、瞬时无功。

3）▲工作模式：补偿谐波、无功、不平衡及其组合、自老化、混合模式共13种可选。

4）▲滤波范围：2～50次，且次数可选，单次补偿率可调。

5）▲谐波补偿率：>95%。

6）◆无功补偿能力：具备无功补偿功能，可补偿感性无功和容性无功，目标功率因数-1~1可调。

7）▲三相不平衡补偿：具备三相不平衡补偿功能，三相不平衡度＜5%。

8）▲快速响应时间：<50us

9）▲全响应时间：<5ms

10）◆噪音：1M距离额定情况下不大于60dB

11）防护等级：IP20

12）◆进线方式：按现场一致

13）★通讯接口：RS485，标准MODBUS协议，可选配网口，须接入科学中心电力设施运维系统实现远程监控功能。

14）▲保护功能：具有过载保护、短路保护、母线过压保护、过温保护、频率异常保护、缺相保护等

15）★监控显示：7英寸触摸屏，可对系统参数与自身运行状态进行监控

16）★有源滤波器厂家应具有完备的有源滤波柜技术服务条件，具有CNAS认证的电能质量服务能力，拥有功能齐全的谐波检测工具，并具备承担有源滤波器现场安装指导，谐波负载投入后的有源滤波器调试工作的能力等。须供该厂商的服务能力证明文件。

（3）结构要求

1）有源滤波器为落地柜，替换现有有源滤波器柜。

2）★各种规格的设备均采用单面柜体，宽度不大于1000mm, 进深、高度与现有一致。具体尺寸在投标文件中须明确。

3）▲有源滤波器柜门应开启灵活，开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

4）◆有源滤波器柜体外壳表面经静电粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理。涂层颜色在设计联络期间决定。

### （七）系统接口预留

▲系统配置标准的数据接口，可以将各种现场现有智能化子系统、机电设施通过标准数据接口接入该系统。

★本地系统服务器可以对外提供modbus-tcp与第三方系统进行数据对接，可以接收或者分发相关数据。提供云端webserver、H5调用、标准API数据接口调用。

### 项目实施要求：

- 投标人应充分熟悉和理解本项目的需求及功能特点，现场勘测原有电力设备的进出线位置，机柜尺寸，安装环境等一切条件。以制订科学、合理、可行的项目人员组织安排、实施、调测、验收执行等内容的施工组织计划；

- 供方须提供满足性能要求的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，完全符合国家的有关质量标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 产品为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及产品包装完整无破损。

- 每台产品上均应钉有铭牌标签（内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

- 安装调试在产品到货后3个工作日内开始进行，所有产品均须由供方送货上门并依照采购文件的要求和本项目供方成交的报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，需方不再支付任何费用。

- 为保证供货渠道的合法性及后续售后服务的有效性，在合同履行期，提供核心产品针对本项目的原厂授权函及售后服务承诺函。

### 售后服务及质量保证要求

- 硬件设备提供不少于1年的免费质保期，软件终身免费升级；

- 保修期内售后服务要求

- 除个别设备指定外，免费保修包含旅差费、零配件费、维修费等)上门维修服务，并能根据技术发展进行相应的系统升级，以满足用户的使用需求。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

- 中标人负责中标设备的调式及安装，过程中出现的人工费、耗材费（安装所需一切线材和线槽，安装所需一切附件、线缆接头等）由中标人承担，保修期内，中标人负责对其提供的设备整机进行维修。

- 设备故障报修的响应时间不超过 1 小时，2 小时内到达现场。如果设备故障在检修4小时后仍无法排除，中标人应在24小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用，直至故障设备修复。

- 所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标人应尽力配合应用开发商进行检查，在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

### 培训要求

- 提供一次不少于48课时的专项培训服务，并出具培训证明报告。

- 中标人须根据招标文件采购的设备及采用的相关技术，在培训前提出全面的培训计划和内容，并在征得用户同意后实施。

- 培训人数、时间、地点要求由采购方安排提供。

### 交货要求

合同签订后 45 日供货完成

供货地点：广州市番禺区广州大学城科普路168号广东科学中心

### 付款方式

- 合同签订后7个工作日内，采购人（甲方）向中标供应商（乙方）支付合同总金额的30%预付款；

- 主要设备（智能配电仪表、高性能计算集群、拼接屏、有缘滤波柜）到达现场并验收合格，由采购人（甲方）向中标供应商（乙方）支付合同总金额的50%合同款；

- 全部设备验收合格后，先由中标供应商（乙方）开具合同金额的3%一年期履约保函后，再由采购人（甲方）向中标供应商（乙方）支付至合同总金额的100%合同款。

### 验收要求

- 要求对全部设备、产品、型号、规格、技术参数、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

- 中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

- 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

- 若在验收过程中发现中标人所供货物低于或不满足所投相关产品技术参数指标及要求，采购人有权要求中标人退换货，中标人免费更换符合采购人要求的产品，由此产生的费用由中标人承担。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

# 第三卷

# 第六章   投标文件格式

投标文件包括下列内容：

一、投标函；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

三、投标保证金；

四、商务和技术偏差表；

五、报价表；

六、资格审查资料；

七、供货业绩情况表；

八、投标人社会信用及信誉证明材料；

九、投标设备技术性能指标的详细描述；

十、技术支持资料；

十一、技术服务和质保期服务计划；

十二、投标人须知前附表规定的其他资料。

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价提供广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 ，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）供货业绩情况表；

（8）投标人社会信用及信誉证明材料；

（9）投标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术支持资料；

（11）技术服务和质保期服务计划；

（12）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除《商务和技术偏差表》列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．本项目投标有效期为从投标截止之日计起 90 个日历天。我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）我方完全愿意接受本项目招标文件中的合同条款，如我方中标，我们将在招标人要求的时间内签订本项目合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．如我方中标，我方承诺我方将按招标文件要求及投标承诺完成供货、指导设备安装、配合设备调试及相关服务，我司承诺交货期为（按招标文件约定）  ，交货地点为（按招标文件约定） ，投标内容为    （按招标文件约定）  ，合同价款确定方式  （按招标文件约定）     。

8．如我方中标，我方承诺我方提供的产品无条件满足本项目的招标土建尺寸要求。设备到达现场如需要尺寸调整，尺寸调整费用已含在投标总价内。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

## 二-（1）、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：              （如为外籍人士请填写：中文姓名为             ，外文姓名为              ）性别：          年龄：              职务：                  身份证号码（或护照号码）                      系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证件（如为外籍人士可提供护照）扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（单位公章）

年      月      日

## 二-（2）、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购及相关服务招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投  标  人：			                   	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：			      	（签字或盖章）

身份证号码（或护照号码）：

委托代理人：			                 	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

（详见本招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1）

## 四、商务和技术偏差表

| 序号 | 名称 | 需求说明 | 要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标合同内容条款 | 合同条款全部响应 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
| 二 | 技术部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 项目需求 | 1、★实现1#低压和高压配电房/发电机房 共344台仪表、2#低压和高压配电房 123台、3#低压和高压配电房 98台、5#、6#、15#、16#箱变74台仪表，合计639台仪表的功能修复与更换。其中410台仪表需要更换，更换后的仪表应满足现场柜体面板开孔安装的要求，为保障现场配电柜外观整齐美观，在修复过程中不能损伤现场配电柜面板，选用的仪表的开孔尺寸应与原来一致，安装后不能出现明显的外形不符、不能有明显的缝隙、不得使用其他无关东西进行遮挡/填充，更换后要求保证柜体面板后的接线整齐、美观，不得拆/换现有柜门；其中有229台仪表需要进行电度精度检验/校正、缺陷功能修复、外观缺陷修复，修复完成后须出具原厂或者第三方仪器仪表检测机构的检验合格报告，作为验收资料的一部分一并移交。投标时提供相关承诺。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 项目需求 | 3、★新建的配电设施运维系统范围包含3个低压配电房(1#、2#、3#) 、4个高压配电间和4个箱式变电所，同时需要将现有的学术中心设施运维系统通过数据接口将数据传输至新建的配电设施运维系统。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 项目需求 | 5、★为了保障中心不受项目施工的影响，现场作业需要闭馆后或者听从现场管理人员安排方可开展。投标时提供相关承诺。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 项目需求 | 6、★根据项目的实际情况，对广东科学中心1#、2#、3#变电所的7台有源滤波柜进行整体拆除更换，原滤波柜的进、出电源线线缆及槽盒均不改变，改造范围包含原滤波柜、线缆及槽盒的保护性拆除和恢复安装。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 软件模块需求 | （2）★APP移动终端管理平台（支持安卓、IOS系统） | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 平台功能需求 | ★系统可以提供短视频报警推送，当设备发生报警时，可以将相关区域的摄像头的短视频（报警发生的前5秒，报警发生后的后10秒，时间可调）作为事件告警信息的组成部分，进行定向推送。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 平台功能需求 | ★APP辅助功能 系统须提供相应的在APP作为日常使用的辅助工具，通过手机APP实现远程监测、数据查询、无纸化办公、信息推送等功能。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 配电设施运维系统主要设备参数要求 | 1）★设备开孔尺寸应与现场开孔尺寸保持一致； | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 配电设施运维系统主要设备参数要求 | 3）★8DI、4DO、2路模拟量输入； | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 配电设施运维系统主要设备参数要求 | 4）★1-31次电压/电流谐波、电压/电流的分项以及总谐波畸变率； | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 配电设施运维系统主要设备参数要求 | 5）★电压/电流不平衡度； | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 有源滤波柜主要设备参数要求（2）主要功能要求 | 1）★功能：补偿谐波、无功、不平衡。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 有源滤波柜主要设备参数要求（2）主要功能要求 | 2）★控制算法：快速FFT、智能FFT、瞬时无功。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 有源滤波柜主要设备参数要求（2）主要功能要求 | 13）★通讯接口：RS485，标准MODBUS协议，可选配网口，须接入科学中心电力设施运维系统实现远程监控功能。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 有源滤波柜主要设备参数要求（2）主要功能要求 | 15）★监控显示：7英寸触摸屏，可对系统参数与自身运行状态进行监控 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 有源滤波柜主要设备参数要求（2）主要功能要求 | 16）★有源滤波器厂家应具有完备的有源滤波柜技术服务条件，具有CNAS认证的电能质量服务能力，拥有功能齐全的谐波检测工具，并具备承担有源滤波器现场安装指导，谐波负载投入后的有源滤波器调试工作的能力等。须供该厂商的服务能力证明文件。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 有源滤波柜主要设备参数要求（3）结构要求 | 2）★各种规格的设备均采用单面柜体，宽度不大于1000mm, 进深、高度与现有一致。具体尺寸在投标文件中须明确 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
|  | 系统接口预留 | ★本地系统服务器可以对外提供modbus-tcp与第三方系统进行数据对接，可以接收或者分发相关数据。提供云端webserver、H5调用、标准API数据接口调用。 | 不可负偏离 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人须在“偏离简述”栏内简述偏离情况，如描述不能清晰表达偏离情况，将按评分标准相应扣分或作否决投标处理。

2、投标人保证：除商务和技术偏差表外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人（单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日      期：

## 五、报价表

#### 5.1 报价一览表

项目名称：　广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 项目　　招标编号：　GPCGD21A163HG021F

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需招标人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容以及交易服务费用。

2.总报价中必须包含货物整套设备供应、设备安装、设备调试和试运行（包括各设备的单机调试及配合其他相关系统的联合调试及试运行）及相关服务费等与本项目招标范围相关的所有费用。投标人投标时应配备所有为实施整个项目必要的配件辅材等，并列明单价、数量，计入总价，若有缺漏项均由投标人负责，不得再向招标人申请增加费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）：

5.2投标明细报价表

| 一、货物详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）主要标的物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| （二）其它标的物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、伴随服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、总报价：人民币 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据招标公告投标人资格要求在本表后附相关证明材料。

2. 如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投投标人须知前附表第3.5项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）制造商授权书

制造商授权书

致：              （招标人）

我单位           （制造商名称）是按              （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             （制造商地址）。兹授权按         （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的            （设备名称）进行                 （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                            。

投标人名称：                （盖单位章）  制造商名称：                 （盖单位章）

签字人职务：                              签字人职务：

签字人姓名：                              签字人姓名：

签字人签名（或盖章）：                     签字人签名（或盖章）：

（三）投标人声明格式

投标人声明

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广东科学中心电力设备改造项目货物及相关服务采购 项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

## 七、供货业绩情况表

供货业绩情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 招标人名称 |  |
| 招标人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 完成时间 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据评标办法的要求在本表后附相关证明材料。

## 八、投标人社会信用及信誉证明材料

投标人应根据评标办法的要求后附相关证明材料。

## 九、投标设备技术性能指标的详细描述

投标人根据评分表技术部分内容按以下顺序编排内容，如无该项内容，可不描述：

1、对设备技术参数的描述；提供相关证书证明材料对所投设备的技术性能指标作出详细文字描述、提供辅助图文等。

2、深化设计。

3、实施方案及服务计划。

4、能详细说明设备技术性能的其他证明材料。

## 十、技术支持资料

投标人认为有必要提供的技术支持资料（如无该项内容，可不提供）。

## 十一、技术服务和质保期服务计划

投标人根据评分表技术部分内容按以下顺序编排内容，如无该项内容，可不描述：

1、厂家售后服务网点、售后技术服务能力：对售后服务的介绍，对厂家设立客户服务热线中心和远程监控系统的描述等。

2、投标人认为有必要提供的在对本项目技术服务和质保期服务期间服务计划的其他描述说明。

## 十二、投标人须知前附表规定的或满足评审的其他资料

投标人认为有必要提供的或满足评审需要的其他资料。